广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

XXX  项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 |  |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照等证件 | 第( )页 |
| 6 | 中小企业声明函等 | 第( )页 |
| 7 | 信用承诺函或相关信用证明 | 第( )页 |
| 8 | - 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 |  |
| 9 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 10 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 11 | ...... | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 |  |
| 12 | 案及承诺 | 第( )页 |
| 13 | 售后服务 | 第( )页 |
| 14 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
|  | 第四部分 报价部分 |  |
| 15 | 报价一览表 | 第( )页 |
| 16 | 明细报价 | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

（采购人）：

依据贵方调研项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次调研中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件（请按顺序提供）

- 廉洁承诺书

- 法定代表人/负责人资格证明书

- 法定代表人/负责人授权委托书

- 营业执照等证件

- 具有机电类资质

- 中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 采购资格信用承诺函或相关网页证明

供应商资格信用承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

我方参与（项目名称）的采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：          年      月     日

- 其他认为有需要提供的证明资料

1.3服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.	本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9. 我方承诺如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

二、商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

- 技术部分

3.1需求响应表

| 功能名称 | 功能描述 | 是否偏离(请打勾选择） | 响应的具体内容 （如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 | - 需在报价文件上提供项目巡查表格、维保服务表格、维修服务表格等。 - 系统设备表面用抹布擦洗保持干净； - 每月一次清洁机房，保持机房环境洁净； - 空调新风入口防虫过滤网每月清洗一次及初效过滤网三个月清洗并更换； - 中效过滤网六个月更换一次，并清洗消毒出回风口； - 高效过滤网一年更换一次，并清洗消毒出回风口； - 三个月检查一次风柜电机皮带松紧情况并进行调节； - 每三个月一次对层流风柜进行一次清洁消毒； - 每三个月一次对净化风管出风口进行清洁消毒； - 对空调主机组热交换器六个月一次进行高压水冲洗，蒸发器下的接水盘、凝结水的排水点三个月一次进行清洁、消毒； - ★每年一次对产科大楼手术室、产房的层流净化高村牌TAC40-040AS制冷主机进行更换冷冻机油、干燥过滤器、机油滤芯等； - 每半年一次对机房内的风柜进行深度清洁及消毒； - 每两月一次对机房进行系统性深度清洁，保持机组洁净度、保持机房环境卫生； - 13、每半年一次对控制电柜进行检查，紧固电线接线端子、检查交流接触器、检查仪表和指示灯； - 每年四次检查风机和电机轴承； - 每半年一次检查电机绝缘； - ★每日巡查设备（设备清单可参考《层流净化机电设备明细》）运行情况记录参数：包括但不限于冷冻水压差、冷水进口温度、冷水出口温度、冷凝器高压侧压力、蒸发器低压侧压力、主机组电流、水泵电流、风柜运行情况等运行参数，由服务服务商提供巡查表格；设备机房包括但不限于手术室产房层流机房、生殖中心层流机房、干细胞移植中心层流机房等；巡查记录表由服务商提供，并由采购人进行审核； - 中央空调设备维修人员完成维保后，需填写维保工作单由使用部门签名确认每月汇总后交采购方进行存档； - 设备维保人员完成维保工作后，必须将设备表面清洁干净及处理好维修现场环境卫生。若发现未处理好现场卫生导致行人发生意外事故，追究维保公司一切相关责任及经济赔偿。 - 管道、阀门等管道配件锈蚀严重的，做计划更换； - 每季度对运行设备进行例行保养，空调保养要求：紧固端子螺丝、清洁电路板、水泵及阀门补充润滑油、调教机组安全及传动装置、检测运行压力及电流等，并记录汇总总结； | £正 £无 £负 |  |
| 远程监控要求 |  |  |  |
| 2 | 1、确保制冷系统、层流系统设备处于良好状态。保证室内温度、湿度与洁净度等的要求，满足使用场所需求。通过经常性的维护检查，保证设备稳定、可靠、节能运行，延长设备使用的时间，发挥其最大效能。 2、迅速准确排除设备的故障，尽力减少故障所造成的损失；合理使用空调主机设备，降低能耗；对设备重大事故进行抢救；完成医院提出的设备维护任务及具体要求。 ★3、维修所更换的配件均等同原厂质量，3个月内维修同一故障问题均只收取一次零配件费用；日常维修、紧急维修等均不再收取人工费用（包括但不限于加班费、差旅费、保险费、路程费等一切人工费用）； 4、折叠式过滤器应采用超细化学纤维滤料，结构合理，容尘量大、性能稳定；应选用优化的“V”形滤袋结构，风量大，阻力小，使用寿命长；科浸洗重复使用；外框采用铝合金，铝材厚度不低于17mm，最高使用温度为80℃，最高使用湿度为100%； 5、子母架可清洗过滤器应采用可拆卸板式铝合金框架，过滤网应配备加强筋进一步增强了过滤器的坚固性，最小阻力达到最大的容尘量，滤料应采用无妨布过滤棉，铝材厚度不低于46mm最高使用温度为80℃，最高使用湿度为100%； 6、化纤袋式过滤器应采用超细化学纤维滤料，衣车缝制袋，结构合理、容尘量大、性能稳定；可进行有限次数清洗；铝材厚度不低于17mm； 7、无隔板过滤器应采用铝型材外框，表面阳极处理，进出风面带喷塑金属护网；滤料应采用超细玻纤滤纸，密封胶应采用PU双组成聚氨酯胶，框材应采用铝合金，厚度不低于38mm，密封条采用EVA或氯丁橡胶材料，分隔物应采用eva热熔胶； 8、有隔板过滤器应采用铝型材外框，滤料应采用超细玻纤滤纸，密封胶应采用PU双组成聚氨酯胶，框材应采用铝合金，厚度不低于80mm，密封条采用EVA或氯丁橡胶材料，分隔物应采用0.035mm厚铝箔或120g/m³胶版纸； 9、当设备发生故障时需在30分钟内到达现场（设备清单可参考《层流净化机电设备明细》），小修及中修需2小时内完成抢修； 10、设备发生故障时，需由服务服务商提供免人工的检修，如需更换零配件的则按照层流设备零配件清单内的报价进行季度结算； ★11、若经检测由于保养疏忽或不到位造成的设备停机时长超过2小时的,则扣罚1000元/次。若经发现供应商没有按照项目需求的要求进行开展保养工作，经核查属实的则扣罚 800 元/次。若经发现由于日常巡查不到位的，每经核实后扣罚 200 元/次。 | £正 £无 £负 |  |
| 售后要求 |  |  |  |
| 3 | - 采购人将组织第三方洁净度检测，如不达标的由服务商重新更换过滤器及重做一系列设备保养工作直至第三方洁净度检测达标为止，并承担所有第三方检测费用及保养过程中产生耗材损耗（采购人只结算一次过滤器费用）；如检测一次达标的由采购人支付第三方检测费用。 | £正 £无 £负 |  |
| 安全生产要求 |  |  |  |
| 4 | - 1、安装人员应树立为医院，病人服务的思想，对病人及其家属态度和蔼，急病人所急，每次上门服务必须与使用部门负责人充分沟通，征得同意才可以实施，遇到暂时不能安装的任务，安装人员要向部门负责人解释原因、大概完成时间。 - 2、在不影响采购人正常工作的情况下进行安装工作(如利用用餐时间或晚上休息时间等等)，应做到文明施工，做好安全防护措施,要做好安装完工后的现场清理工作。 - 3、在施工期间，应严格遵守安全操作规则，若由于人员操作、安装不当而发生事故，须承担全部责任。 - 4、安装人员需爱护院方的一切财物，在项目施工过程中损坏财物，等价赔偿。 - 5、安装过程中因责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由承担。 - 6、应文明施工，并遵守现场的安全，安装过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在安装过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，由负责，采购方不负任何责任。 - 7、所有维保人员必须配合采购人做好安全管理工作，严格遵守医院相关管理制度。做好人员安全培训工作，不得在院内吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反采购人安全管理的行为，一经发现采购人有权对违规行为进行扣罚，造成安全事故需赔偿损失并交执法部门处理。 - 8、人员必须严格遵守工作现场病人隐私、通信安全、医疗保密和技术安全规范。做好文明施工，安全施工及安全防火工作，施工完毕及时清理现场。 - 9、人员在工作中违反安全生产操作规程，造成严重后果，采购人有权解除合同，并由赔偿相应的损失。 - 10、需清理安装现场，保持环境整洁。 | £正 £无 £负 |  |

3.2服务方案

# 针对本项目实际情况及达到上述指标需提供以下内容（格式仅供参考）：

# 服务方案：可行性、科学性、整体服务情况；

# 针对本项目，列举重点关注部分；

# 拟派项目负责人及各人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据项目提供人员清单内容及驻场情况）；

# 应急方案；

# 完成时间、响应时间等；

# 售后服务；

# 增值服务等。

3.3其他

四、价格部分

- 总体报价

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目总报价 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 医院净化风柜维护保养项目 |  |

- 明细报价

| 生殖中心过滤器报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号(mm)W×H×D | 单位 | 数量 | 过滤效率 | 备注 | 品牌 （供应商填写） | 单价/元 （供应商填写） | 合计/元 （供应商填写） |
| 1 | 净化机组内的初效过滤器 | 初效过滤器675*675*46 | 个 | 4 | G4 | 三个月更换一次 (更换频率仅供参考) |  |  |  |
| 2 | 净化机组内的初效过滤器 | 初效过滤器494*494*46 | 个 | 4 | G4 |  |  |  |  |
| 3 | 净化机组内的初效过滤器 | 初效过滤器430*430*46 | 个 | 8 | G4 |  |  |  |  |
| 4 | 净化机组内的中效过滤器 | 中效过滤器675*445*381袋式 | 个 | 6 | F7 | 六个月更换一次 (更换频率仅供参考) |  |  |  |
| 5 | 净化机组内的中效过滤器 | 中效过滤器494*494*381袋式 | 个 | 4 | F7 |  |  |  |  |
| 6 | 净化机组内的中效过滤器 | 中效过滤器430*430*381袋式 | 个 | 8 | F7 |  |  |  |  |
| 7 | 活性炭过滤器 | 675*675*46 | 个 | 4 |  | 一年更换一次 (更换频率仅供参考) |  |  |  |
| 8 | 活性炭过滤器 | 494*494*46 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 活性炭过滤器 | 430*430*46 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 净高效过滤器 | 高效过滤器630*630*90（无隔板） | 个 | 11 | H13 |  |  |  |  |
| 11 | 净高效过滤器 | 高效过滤器484*484*90（无隔板） | 个 | 18 | H13 |  |  |  |  |
| 12 | 净高效过滤器 | 高效过滤器320*320*90（无隔板） | 个 | 6 | H13 |  |  |  |  |
| 13 | 机组维护费用 | 水泵保养 电柜保养 风柜内部清洁 主机组保养 管道及其配件保养 日常巡查 | 项/年 | 1 |  | 根据项目需求的保养频率及巡查要求 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 备注：过滤器具体要求参照项目需求书，报价均含项目实施的一切税费、安装费、人工费、材料费用、保险费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 手术室、产房过滤器明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号(mm)W×H×D | 单位 | 数量 | 过滤效率 | 备注 | 品牌 （供应商填写） | 单价/元 （供应商填写） | 合计/元 （供应商填写） |
| 1 | 净化机组内的初效过滤器 | 初效过滤器595*595*46 | 个 | 10 | G4 | 三个月更换一次 (更换频率仅供参考) |  |  |  |
| 2 | 净化机组内的初效过滤器 | 初效过滤器595*290*46 | 个 | 6 | G4 |  |  |  |  |
| 3 | 净化机组内的中效过滤器 | 中效过滤器595*595*500*6P | 个 | 10 | F7 | 六个月更换一次 (更换频率仅供参考) |  |  |  |
| 4 | 净化机组内的中效过滤器 | 中效过滤器595*290*500*6P折叠式 | 个 | 3 | F7 |  |  |  |  |
| 5 | 净化机组内的中效过滤器 | 中效过滤器295*590*380*3P | 个 | 4 | F7 |  |  |  |  |
| 6 | 净化机组内高效过滤器 | 高效过滤器610*610*150折叠式 | 个 | 49 | H13 | 一年更换一次 (更换频率仅供参考) |  |  |  |
| 7 | 净化机组内高效过滤器 | 高效过滤器480*480*220，折叠式 | 个 | 10 | H13 |  |  |  |  |
| 8 | 净化机组内高效过滤器 | 高效过滤器610*610*150折叠式 | 个 | 8 | H13 |  |  |  |  |
| 9 | 净化机组内高效过滤器 | 高效过滤器610*610*150折叠式 | 个 | 4 | H13 |  |  |  |  |
| 10 | 机组维护费用 | 水泵保养 电柜保养 风柜内部清洁 主机组保养 管道及其配件保养 日常巡查 | 项/年 | 1 |  | 根据项目需求的保养频率及巡查要求，包含制冷主机组年度更换冷冻机油的一切材料费用（冷冻机油、干燥过滤器、机油过滤器等） |  |  |  |
| 总计： |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 备注：过滤器具体要求参照项目需求书，报价均含项目实施的一切税费、安装费、人工费、材料费用、保险费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 层流设备零配件费用明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 （供应商填写） | 品牌 （供应商填写） | 计价 单位 | 数量 | 单价/元 （含税） | 备注 |
| 1 | 压缩机 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 系统压力传感器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 蒸发器盘管温度传感器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 三相空气开关一个 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 电机传动带 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 6 | 25A交流热保护 |  |  | 个 | 1 |  | 原厂品质 |
| 7 | 32A交流接触器 |  |  | 个 | 1 |  | 原厂品质 |
| 8 | 40A交流热保护 |  |  | 个 | 1 |  | 原厂品质 |
| 9 | 125A交流接触器 |  |  | 个 | 1 |  | 原厂品质 |
| 10 | 150A交流接触器 |  |  | 个 | 1 |  | 原厂品质 |
| 11 | 散热轴流电机 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 控制变压器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 自动补水阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 冷冻水进水传感器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 风管式温湿度传感器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 机密封垫片 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 17 | 冷冻泵电机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 六角胶 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 轴承 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 散热扇叶 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 21 | 电机马达 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 控制面板 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 23 | 主控电路板 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 24 | 层流风机蒸发器 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 25 | 压缩机启动接触器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 管道风阀执行器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 风机皮带 |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 28 | 风机交流接触器及辅助触头 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 积分阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 积分阀驱动器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 中间继电器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 冷冻泵电机马达 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 高效过滤器压差传感器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 备注：因配件繁多报价清单未能尽录，其他配件以当次报价为准，以上报价均含税。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价为人民币含税全包价，包含人员费用、技术服务费、保险费、税金、利润及保修售后服务等所有费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、发票税费、汇率涨价及政府政策性文件调整等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日