广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

项目

调研文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章或每页盖章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录（请按顺序提供）

| 序号 | 材料要求 | 页码 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照、项目资质证书等资格性文件（加盖公章） | 第( )页 |
| 6 | 项目负责人情况、相关资质专业人员（加盖公章） | 第( )页 |
| 7 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 | 第( )页 |
| 8 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 9 | 项目负责人情况、相关检测资质专业人员 | 第( )页 |
| 10 | 其它重要事项说明及承诺 | 第( )页 |
| 11 | 其他医院合同关键页或发票复印件（三家及以上） | 第( )页 |
| 12 | 服务承诺函 | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 | 第( )页 |
| 13 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 14 | 售后服务 | 第( )页 |
| 15 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
|  | 第四部分 价格部分 | 第( )页 |
| 16 | 报价一览表 | 第( )页 |
| 17 | ...... | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称（项目编号) 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次调研中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照或多证合一证件复印件（加盖公章）

（5）供应商必须具有生产或销售的经营范围：所提供气体的生产厂家（包括代销企业受委托的厂家）必须为通过药品GMP《药品生产管理规范》认证合格，须持有省级或以上食品药品监督管理局颁发的《药品生产企业许可证》，证书中应注明生产范围：医用氧（液体氧）；如投标人为代理经销商，必须持有《药品经营许可证》（加盖公章）

（6）供应商必须持有国家或省市道路运输管理局颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》（加盖公章）

（7）供应商必须具有国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（加盖公章）

（8）项目负责人情况、相关资质专业人员（加盖公章）

（9）需要提供的其他证明资料（加盖公章）

二、商务部分

2.1 供应商综合概况

1）内容：经营规模及服务理念、主营范围、技术力量、质保期长短和服务措施等售后能力。

2) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.2 项目负责人情况、相关检测资质专业人员（加盖公章）

2.3 同类项目业绩情况

| 序号 | 业绩项目名称 | 服务单位 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.4用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

2.5其它重要事项说明及承诺书

2.6服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

项目名称：               项目

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.	本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9. 我方承诺如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

三、技术部分

1、服务方案及承诺；

| 需求响应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 是否优于需求 | 说明 |
| - 质量符合《中华人民共和国药典》2020年版要求，医用液氧≥99.5%；保证所供气体产品在纯度、质量、含量方面均符合国家标准及政府部门的相关规定要求，并提供检测证明。 | £优于需求 £基本响应 £不满足 |  |
| - 供应商应向采购人提供所供应的气体产品检验合格证书，如采购人定期化验供应商所供产品不符合化验单标准，采购人有权要求供应商更换达到原始的化验单标准的相应气体或终止协议，并对所提供不合格产品拒绝支付一切费用。 | £优于需求 £基本响应 £不满足 |  |
| - 供应商所提供的货物必须为符合国家及该产品的出厂标准，严谨提供假冒伪劣产品，严禁用工业气体冒充医用气体，且在中华人民共和国范围内合法销售。 | £优于需求 £基本响应 £不满足 |  |
| - 所有产品外观清洁、包装完整、字体清晰、明确，设备装运均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于装运不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 | £优于需求 £基本响应 £不满足 |  |
| - 货物质保期：一年。 | £优于需求 £基本响应 £不满足 |  |
| - 按照采购人现时共有10个杜瓦罐，供应商需提供24小时订氧服务，必须按照订单时间、数量、日期供应液氧。 | £优于需求 £基本响应 £不满足 |  |
| - 瓶装气体的送货运输供应：根据采购人实际使用需要，提供不定时、不定次数的送货。 | £优于需求 £基本响应 £不满足£ |  |
| - 供应商送货运输要求： - 1车辆均须具备所有需要的证照； - 2、每台车配备具资质的司机及押运员； - 3、安全至上：从不超載及不超時工作； - 4、GPS系统监控每台车辆正常运作； - 5、承担货物运输及安装调试运行过程中的安全事故责任 - 6、货物在现场的保管由供应商负责，直至项目实施、验收完毕； - 7、在采购人日常上班工作日内进行交货，按照采购人下单的数量准时将货送达。特殊情况供货时间将根据采购人要求另行商定，保证按照采购人要求准时送达； - 8、每次送货提供送货单、每批次的检验合格证； - 9、要求供应商负责气体的运输及装卸，有独立的运输团队，方便灵活调配。 - 10、日常送货时间应在每天的早上7点至晚上10点内，除紧急情况下需要特殊送货外。如非紧急情况下由于送货导致附近居民投诉噪音扰民的，均有供应商负责。 - 11、运送气体瓶、杜瓦罐的时候应遵循轻拿轻放，避免发生气体瓶损坏及爆裂、气阀等配件出现损坏。如运送过程中发生意外均由供应商负责，包括但不限于工伤、设备损坏、建筑物损坏、气瓶杜瓦罐损坏等。 - 12、每次送货的送货人员必须检查氧气仓内的设备，包括但不限于连接气管、汽化器、各类气瓶的开关阀门、泄压阀、杜瓦罐的开关阀门、压力表、汇流排的各类开关阀门及瓶子质量等检查；如发现由于供应商未尽检查导致各类瓶子出现泄漏的，将追讨供应商赔偿院方的损失。 | £优于需求 £基本响应 £不满足£ |  |
| - 供应商对氧气仓设备保养要求： - 1、每月度一次检查氧气浓度报警器是否正常。 - 2、每季度一次检查汇流排自动切换是否正常。 - 3、每季度一次检查汇流排控制阀门是否有存在漏气及控制是否正常。 - 4、每季度一次检查汇流排左右两则出气压力。 - 5、每半年一次检查汇流排减压阀是否正常。 - 6、每半年试运行备用汇流排是否正常切换使用。 - 7、随时根据上级单位的检查要求协助院方办理各项检测报告，包括但不限于压力容器检测报告、安全阀检测报告、减压阀检测报告、汇流排检测报告、汽化器检测报告等各项报告。 | £优于需求 £基本响应 £不满足£ |  |
| - 供应商根据采购人需要，投入装气体的钢瓶（设备为供应商所有，供应商负责维护及保养，采购人负责对供应商所投的设备进行保管）；定期对采购人操作人员进行免费安全操作培训；负责气体的运输及装卸，有独立的运输团队，方便灵活调配。 | £优于需求 £基本响应 £不满足£ |  |
| - 供应商可以充装采购人符合国家相关法律法规以及供应商安全标准的自有钢瓶。 | £优于需求 £基本响应 £不满足£ |  |
| - 售后服务： - 1、供应商能够提供临时钢瓶、杜瓦罐供应，提供24小时电话值班服务，当医用氧系统发生故障时，供应商3小时内派出维修人员到达现场协助处理问题； - 2、气体库存告急的情况下，从接受到订单时必须3小时内供应杜瓦罐充装液氧及供应瓶装医用气体到达医院，特殊天气应急供氧优先满足采购人需要； - 3、每批产品自交货之日起非采购人原因出现的质量问题，供应商应在收到采购人通知后2小时内给予免费更换；售后服务设专人、专线追踪落实。 | £优于需求 £基本响应 £不满足£ |  |
| - 在产品交付时，由采购人根据本项目的产品交付要求和供应商的投标承诺进行验收，验收内容包括：生产企业、生产日期、批号、有效期、过磅称重单及质检报告书等。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。对检验不合格的产品，采购人有权拒收。在此情况下，供应商必须在此后的12小时内更换符合要求的产品，并且承担由此产生的一切费用。 | £优于需求 £基本响应 £不满足£ |  |

2、其他

四、价格部分

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价（含税） 元/瓶 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧（杜瓦罐） | KG |  | 含租金、免押金 |
| 2 | 医用氧 | 40L |  | 含租金、免押金 |
| 3 | 医用氧 | 10L |  |  |
| 4 | 高纯氮气 | 40L |  |  |
| 5 | 高纯氩气 | 40L |  |  |
| 6 | 高纯乙炔 | 40L |  |  |
| 7 | 二氧化碳 （99.5%） | 40L |  |  |
| 8 | 高纯二氧化碳 （99.995%） | 40L |  |  |
| 9 | 氩气 | 40L |  |  |
| 10 | 氧化氮（标准气） | 8L |  | 含租金、免押金 |
| 11 | 医用液氮 | 30L |  | 含租金、免押金 |
| 12 | 医用液氮（杜瓦罐） | 120KG |  |  |
| 13 | 氧阀（医用氧） | QF-2C |  | 医用氧阀的垫片材质不含氟 |
| 14 | 二氧化碳减压阀 | YQT-731 |  |  |
| 15 | 医用氧钢瓶 | 10L |  |  |
| 16 | 氧气推车 |  |  |  |
| 17 | 钢瓶年检费用（抽真空、试水压、油漆、喷字） |  |  | 国家法规要求，钢瓶三年须年检 |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价人根据企业自身能力报出项目整体包干价（人民币）。（须精确到小数点后两位，格式：XX.XX）。

3.必须包含服务人员劳务费、餐费、租赁期间产生的过路费、邮费等完成本采购内容所需的一切费用。

4.报价人在填报投标报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为报价人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

5.此表是调研文件的必要文件，是调研文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日