广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

XXX  项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 资格性文件 |  |  |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照 | 第( )页 |
| 6 | 相关资质证书 | 第( )页 |
| 7 | 中小企业声明函 | 第( )页 |
| 8 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
| 第二部分 商务部分 |  |  |
| 9 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 10 | 售后服务机构情况 | 第( )页 |
| 11 | 其它重要事项说明及承诺 | 第( )页 |
| 12 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 13 | 用户合同关键页或发票复印件 | 第( )页 |
| 第三部分 技术部分 |  |  |
| 17 | 需求响应表 | 第( )页 |
| 18 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 19 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
| 第四部分 报价部分 |  |  |
| 20 | 总体报价、明细报价 | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

（采购人）：

依据贵方采购项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交报价文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受报价文件的各项要求，遵守报价文件中的各项规定，按报价文件的要求提供报价。

2.报价文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部报价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解报价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.资格性文件

2.1 廉洁承诺书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

为保证项目的廉洁性，防止发生各种违法、违纪案件和不良行为，我公司郑重承诺如下：

- 遵守国家的法律法规，依法办理项目业务，保证不搞违法乱纪活动，不以他人名义投标，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关证明文件和印章，不组织、不参与围标串标，自觉接受执法、执纪部门的监督检查。

- 在项目采购活动中，保证不以任何形式给予回扣等商业贿赂。

- 在业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给医院人员报销应由个人支付的费用。

- 维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐等手段影响医院的项目选择权。

- 如因突发事件等的需要，我公司向医疗机构提供捐赠款物，保证严格按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》及有关法律法规规定执行。

以上承诺如有违反，我公司愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，以及执法、执纪部门的其他处理。

承诺单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年    月    日

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

同志，现任我公司           职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人签字（盖章）：                       法人联系电话（手机）：

公司名称（单位公章）：

公司主营：

公司兼营：

签发日期：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：           全权代表本公司参与上述项目的全部响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺等。

授权公司（单位盖章） ：

法定代表人签字（盖章）：

授权代理人：                 职务：             联系电话（手机）：

有效期限：至       年      月    日                 签发日期：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

3.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

2.3供应商资格信用及服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

项目名称：               项目

本公司谨此承诺并声明：

- 如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

- 有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

- 本公司（企业）不存在以下情况：

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

- 联合体参与。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

- 我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应服务方名单中。

- 本公司：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

- 是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

- 具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。

- 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

- 如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、不分包履行合同。

特此证明。

供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法承担相应的法律责任。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

- 2.4提交有效的营业执照副本复印件，提供有效的《营业执照》（如非“三证合一”证照，同时提供《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件）；（如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面，请标记项目相关范围）

2.5中小企业声明函

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

2.6需要提供的其他证明资料（加盖公章）

备注：

采购人将对文件内容的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致报价无效！

二、商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

注明:提供的合同或发票复印件与2.4用户名单相对应，否则2.4相关业绩不承认。

- 服务部分

3.1要求响应表

| 序号 | 需求细则 | 偏离 (勾选) |  | 响应的具体内容 （如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |  |
| 1 | - ★提供过滤器的合格证明、检测报告、厂家授权书等。服务内容包含运输到采购人指定地点、提供相关的检测报告。 | £正 £无 £负 |  | 见____页 |
| 送货时间要求 |  |  |  |  |
| 2 | 送货时间：合同签订后5个自然日。 | £正 £无 £负 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 3 | 3.1无隔板过滤器：无隔板过滤器应采用铝型材外框，表面阳极处理，进出风面带喷塑金属护网；滤料应采用超细玻纤滤纸，密封胶应采用PU双组成聚氨酯胶，框材应采用铝合金，厚度不低于38mm，密封条采用EVA或氯丁橡胶材料，分隔物应采用eva热熔胶； 3.2化纤袋式过滤器：应采用超细化学纤维滤料，衣车缝制袋，结构合理、容尘量大、性能稳定；可进行有限次数清洗；铝材厚度不低于17mm；过滤效率45%-95%@2.0μm； 3.3组合式活性炭过滤器：滤料应采用椰壳活性炭颗粒，满足特殊环境需求，清除空气中的异味（恶臭）、空气中的高浓度酸、碱及有机合物气体和空气中的各种有害气体；框体材质应为耐腐蚀的镀锌钢，密封胶应采用PU双组成聚氨酯胶；异味去除率大于95%。 ★3.4售后要求：我院将组织第三方洁净度检测，如不达标的由供应商重新更换过滤器至第三方洁净度检测达标为止，并承担所有第三方检测费用及更换过程中产生耗材损耗（我院只结算一次过滤器费用）；如检测一次达标的由我院支付第三方检测费用。 | £正 £无 £负 |  |  |
| 质保期及售后维保服务要求 |  |  |  |  |
| 3 | 4.1乙方免费提供质量保证服务至少 1 年（由于过滤器属于耗材产品，如过滤器结构出现非人为的损坏的，则由公司进行质保）。 质量保证服务包括：质保期内过滤器出现非人为损坏情况下，乙方对所供货物及零部件免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后应同时提供长期 (有偿、无偿) 维修保养服务至设备报废为止。 4.2免费质保期内，如货物件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，乙方需在接报后 0.5 小时内响应， 2 小时内到达现场， 4 小时完成维修至能正常使用。若在 4 小时内仍未维修并正常使用，乙方需立即提供同等性能及使用效果的过滤器给甲方临时使用。因乙方原因不能在规定时限内维修好过滤器并且不能提供同等性能及使用效果的过滤器给甲方临时使用的，乙方每延期一天需向甲方赔偿合同总款1‰，直到维修好或提供同等性能及使用效果的过滤器给甲方临时使用为止。 | £正 £无 £负 |  |  |

3.2服务方案及承诺；

# 针对本项目实际情况提供以下内容，包括但不限于：

# 服务方案：可行性、科学性、整体服务情况；

# 针对本项目，列举重点关注部分；

# 拟派项目负责人及各人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据项目提供人员清单内容及驻场情况）；

# 应急方案等；

# 响应时间等；

# 售后服务等；

# 增值服务等。

3.3产品彩页

3.4其他

- 价格部分

| - 序号 | - 项目名称 | - 总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 层流净化过滤器采购项目 |  |

明细报价：                                                                 （单位：元）

| 序号 | 名称 | 规格 | 过滤等级 | 过滤器类型 | 产房 | 手术室 | 生殖中心 | 合计 | 单价 | 品牌 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中效过滤器 | 595*595*500*6P | F6 | 化纤袋式无纺布 | 4 | 6 |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 595*290*500*6P | F6 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 592*592*381 | F8 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 287*592*381 | F8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 287*490*381 | F8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*490*381 | F8 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 高效 | 610*610*150 | H13 | 无隔板 | 5 | 36 |  | 41 |  |  |  |
| 8 | 高效 | 480*480*220 | H13 |  | 3 | 6 |  | 9 |  |  |  |
| 9 | 高效 | 575*315*90 | H13 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 高效 | 1195*575*90 | H13 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 11 | 中效过滤器 | 675*445*381 | F7 | 化纤袋式无纺布 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 12 | 中效过滤器 | 494*494*381 | F7 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 13 | 中效过滤器 | 430*430*381 | F7 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 14 | 活性碳过滤器 | 675*675*46 |  | 组合式活性炭 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 15 | 活性碳过滤器 | 494*494*46 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 16 | 活性碳过滤器 | 430*430*46 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 17 | 净高效过滤器 | 630*630*90 | H13 | 无隔板 |  |  | 11 | 11 |  |  |  |
| 18 | 净高效过滤器 | 484*484*90 | H13 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |
| 19 | 净高效过滤器 | 320*320*90 | H13 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 12 | 64 | 69 | 145 |  |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式，可新增构成部分。

2.报价涵盖本项目要求之一切费用，包括但不限于货物及随机零配件、标配工具、软件、运输、仓储、人工（含高空、差旅费）、检测、税费、检测费、保险费用以及完成本项目内容所需的一切费用等。

。本合同执行期间合同总额不变，甲方不再另行支付其他费用。

3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日